張貼日期：2001/12/26

教育部Router停機維護 (12/26)

[轉錄]教育部Router停機維護 12/26
因為本中心GSR router最近已發生兩次不明原因當機,
經查可能為router 內部粉塵過多造成(前一陣子本中心
機房施工建造防火牆時, 有相當多的粉塵, 可能在施工
時吸入的), 本中心設備唯護廠商曾經遇過同樣的狀況,
機器內部打開後發現目前的確有相當多粉塵, 本中心
擬定於下周三(十二月二十六日)晚上 18:30 ~ 20:30 進行
拆機清潔工作, 以避免再次發生當機.
藉時將受影的範圍如下:
TANet 出國電路 (不含中研院出國電路, TANet2出國電路)
TANet 所有介接的國內 ISP
本中心連線單位
台北縣網、台北市網、基隆市網、宜蘭縣網
台大、中研院互連部份連線.
交大、中央、陽明大學之電路.
請您協著轉知所屬連線單位, 謝謝.
--------------------------------------------
教育部電算中心
李長樹