張貼日期：2003/05/29
# oz 檔案伺服系統故障處理說明(2003/05/29)
主旨：oz 檔案伺服系統故障處理說明。
說明：一、5月26日早上發現oz 檔案伺服系統的磁碟陣列故障後，
        立即連絡設備維護廠商至現場檢修，由於問題無法立刻
        排除，維護廠商將磁碟陣列帶回公司檢修。
      二、由於無法確定所需的維修時間，為確保電子郵件服務的
        進行，所以本組緊急調度設備，重新建置全新的檔案伺
        服系統，並已於當日(26日)17:00上線，而故障當時暫
        存在前端郵件伺服器的信件也於 27日16:00 前送達新的
        系統信箱中。所以，目前使用者帳號中僅存自故障發生
        後新的信件。在此感謝提供相關具體測試資料的使用者，
        協助新系統的重建。
      三、送修的磁碟陣列經維護廠商與設備原廠共同檢修並再三
        交替測試，最後確認有三顆硬碟同時發生故障，資料無
        法復原。該磁碟陣列基於容量與容錯之考量，所以採用
        RAID 5的技術，單一時間可以承受一顆硬碟故障。在絕
        大多數的情況下這樣的設計應該沒有問題，但這次的意
        外竟然有三顆硬碟同時發生故障，導致資料無法復原，
        這種情況廠商表示發生的機率極低，有可能是硬碟老化
        所致。
      四、對於發生資料無法復原的事情，本組對使用者深表歉意。
        由於 oz 帳號的資料量日益龐大，使用磁帶機備份的方式
        已不敷使用。經過評估考量， oz 檔案伺服系統於2001年
        2月起，採用磁碟陣列做為檔案的儲存與備份系統，希望
        能兼顧效能與穩定，不料還是發生了這種出乎意料的不幸
        事故。在未來本組將逐年編列經費朝向異地備援的目標規
        劃，也希望使用者資料能自行下載備份，以避免非預期的
        憾事發生。
--
計算機與通訊中心 網路系統組