張貼日期：2010/02/08
# 99/01/31本中心機房斷電事件說明
主旨：99/01/31本中心機房斷電事件說明
說明：
99年1月31日（星期日）上午11:26左右學校發生斷電，本中心機房雖有不斷電系統(UPS)，但因營繕組所維運的發電機一直無法啟動，終於在12:00左右UPS電能耗盡而導致本中心機房所有設備停擺。
由於不是正常關機，即使後來電力恢復仍有許多伺服器故障而無法開機，因系統繁多，一直至下午19:30左右才修復本校教職員工mx信箱，但仍有部分系統到星期一下午才修復。
本中心已建請總務處提供更可靠的供電系統。
計算機與通訊中心　敬啟